## Расчет Датчиков
[14 empty] | SIIRRETTY | SIIRRETTY
Таблица пересчета температуры и сопротивления датчиков температуры.
Производитель
|  | TAC | Produal | Produal | Eberle | Eberle | Lonix | Lonix | Sauter | Siemens | Johnson | Johnson | Honeywell
[8 empty] | Johnson |  | Lonix |  | Saia
[8 empty] | Saia |  |  |  | Danfoss
[8 empty] | Danfoss |  |  |  | Trend
[8 empty] | Honeywell |  |  |  | Computec
Atmostech
Температура | [11 empty] | Satchwell
Сопротивление
Рассчитать
Сопротивление
По температуре |  | NTC | PTC1000 | PTC2000 | ESF524001 | TFF524002 | PT100 | PT1000 | Ni1000 | Ni1000 | NTC2 | NTC10 | NTC20
°C | -----> | W | W | W | W *) | W | W | W | W | W | W | W | W
12 |  | 3028.95 | 900.8 | 1801 | 15309.9659 | 3320 | 104.678 | 1046.78 | 1067.2 | 1053.92 | 4104.4 | 18224 | 37878.6
Рассчитать
Температуру
По сопротивлению |  | NTC | PTC1000 | PTC2000 | ESF524001 | TFF524002 | PT100 | PT1000 | Ni1000 | Ni1000 | NTC2 | NTC10 | NTC20
W | -----> | °C | °C | °C | °C *) | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
3000 |  | 12.2339 | --- | 80.7426 | --- | 14.2857 | --- | 558.0061 | --- | --- | 18.7103 | 54.8864 | 70.963
|  |  |  | *) WITH PARALLEL | 82000 | OHM RESISTOR (IDEAL PRESET VALUE = 82000)
Set value at 1E100 to get NTC values without R parallel
If sensor is connected to Xenta, resistor is necessary !
Внимание:
* Значения, вычислемые с помощью температурной кривой датчика представлены в соответствующих таблицах.
Линейная интерполяция пары точек кривой добавляют некоторую ошибку, которая на практике является незначительной.
* НЕ ИЗМЕНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ В ТАБЛИЦАХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ!!!
* Больше число точек в кривой соответствия в приложении контроллера, приводит к более точному вычисленному значению температуры.
* Заметьте, что Pt100 не может быть напрямую подключена к Xentа контроллеру.
Также, обратите внимание, что Pt/Ni 1000 дает плохую точность, около ±10°С.
По отношению с ТАС NTC, эти датчики имеют значительно меньший температурный коэффициент (ТК).
В общем случае, чем больше ТК датчика, тем точнее измерение температуры.
* При подключении датчиков NTC2, NTC10, или NTC20 к Xenta - полная температурный диапазон не может быть использован, из-за значительно
более высокого ТК датчиков ТАС NTC.
Примерно максимальные диапазоны:
NTC2/XENTA=-30..+100
NTC10/XENTA=-5..+150
NTC20/Xenta=+10..+150
Необходимо расширить диапазон с помощью параллельного и последовательного резисторов, но это добавляет ненужную сложность.
REFERENCES:
[1] "Resistanstabell för termistor" (TAC AB)
[2] Technical data on various resistance sensors (PRODUAL OY)
[3] Technical data, ESF524001 ICE AND SNOW DETECTOR,GROUND (EBERLE)
[4] Technical data, TFF524002 TEMPERATURE AND WATER DETECTOR,GROUND (EBERLE)
[5] IEC751, Pt100, Pt1000 resistance values
SUPPORT
kalle.pinomaki@tacfinland.fi
If you want sensor type added or have some comments, please mail me.
Note on A18: Указать измеряемую температуру
Note on A24: Указать сопротивление датчика

## TAC-Ntc
TACNTC (Negative coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-40 | 43408.94 | 0 | 0
-35 | 31947.85 | 0 | 0
-30 | 23811.3 | 0 | 0
-25 | 17958.58 | 0 | 0
-20 | 13696.3 | 0 | 0
-15 | 10555.9 | 0 | 0
-10 | 8216.52 | 0 | 0
-5 | 6455.66 | 0 | 0
0 | 5117.18 | 0 | 0
1 | 4889.79 | 0 | 0
2 | 4674.05 | 0 | 0
3 | 4469.3 | 0 | 0
4 | 4274.89 | 0 | 0
5 | 4090.25 | 0 | 0
6 | 3914.82 | 0 | 0
7 | 3748.09 | 0 | 0
8 | 3589.58 | 0 | 0
9 | 3438.82 | 0 | 0
10 | 3295.39 | 0 | 0
11 | 3158.89 | 0 | 0
12 | 3028.95 | 3028.95 | 12.2339
13 | 2905.2 | 0 | 0
14 | 2787.32 | 0 | 0
15 | 2674.99 | 0 | 0
16 | 2567.92 | 0 | 0
17 | 2465.83 | 0 | 0
18 | 2368.46 | 0 | 0
19 | 2275.56 | 0 | 0
20 | 2186.9 | 0 | 0
21 | 2102.27 | 0 | 0
22 | 2021.45 | 0 | 0
23 | 1944.25 | 0 | 0
24 | 1870.49 | 0 | 0
25 | 1800 | 0 | 0
26 | 1732.61 | 0 | 0
27 | 1668.16 | 0 | 0
28 | 1606.52 | 0 | 0
29 | 1547.54 | 0 | 0
30 | 1491.1 | 0 | 0
35 | 1242.78 | 0 | 0
40 | 1041.86 | 0 | 0
45 | 878.28 | 0 | 0
50 | 744.31 | 0 | 0
55 | 633.97 | 0 | 0
60 | 542.29 | 0 | 0
65 | 466.52 | 0 | 0
70 | 402.9 | 0 | 0
75 | 349.41 | 0 | 0
80 | 304.26 | 0 | 0
85 | 265.96 | 0 | 0
90 | 233.35 | 0 | 0
95 | 205.47 | 0 | 0
100 | 181.53 | 0 | 0
105 | 160.91 | 0 | 0
110 | 143.08 | 0 | 0
115 | 127.62 | 0 | 0
120 | 114.15 | 0 | 0
120.001 | 114.15

## PTC1000
PTC1000 (Positive coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 518 | 0 | 0
-45 | 544 | 0 | 0
-40 | 570 | 0 | 0
-35 | 597 | 0 | 0
-30 | 625 | 0 | 0
-25 | 655 | 0 | 0
-20 | 685 | 0 | 0
-15 | 716 | 0 | 0
-10 | 748 | 0 | 0
-5 | 781 | 0 | 0
0 | 815 | 0 | 0
5 | 850 | 0 | 0
10 | 886 | 900.8 | 0
15 | 923 | 0 | 0
20 | 961 | 0 | 0
21 | 969 | 0 | 0
22 | 977 | 0 | 0
23 | 984 | 0 | 0
24 | 992 | 0 | 0
25 | 1000 | 0 | 0
26 | 1008 | 0 | 0
27 | 1016 | 0 | 0
28 | 1024 | 0 | 0
29 | 1032 | 0 | 0
30 | 1040 | 0 | 0
35 | 1081 | 0 | 0
40 | 1123 | 0 | 0
45 | 1166 | 0 | 0
50 | 1209 | 0 | 0
55 | 1254 | 0 | 0
60 | 1300 | 0 | 0
65 | 1347 | 0 | 0
70 | 1394 | 0 | 0
75 | 1442 | 0 | 0
80 | 1492 | 0 | 0
85 | 1543 | 0 | 0
90 | 1594 | 0 | 0
95 | 1647 | 0 | 0
100 | 1700 | 0 | 0
110 | 1810 | 0 | 0
120 | 1923 | 0 | 0
130 | 2041 | 0 | 0
140 | 2128 | 0 | 0
150 | 2235 | 0 | 0
150 | 2235

## PTC2000
PTC2000 (Positive coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 1029 | 0 | 0
-45 | 1081 | 0 | 0
-40 | 1134 | 0 | 0
-35 | 1189 | 0 | 0
-30 | 1246 | 0 | 0
-25 | 1305 | 0 | 0
-20 | 1366 | 0 | 0
-15 | 1429 | 0 | 0
-10 | 1494 | 0 | 0
-5 | 1560 | 0 | 0
0 | 1629 | 0 | 0
5 | 1699 | 0 | 0
10 | 1771 | 1801 | 0
15 | 1846 | 0 | 0
20 | 1922 | 0 | 0
21 | 1938 | 0 | 0
22 | 1954 | 0 | 0
23 | 1968 | 0 | 0
24 | 1984 | 0 | 0
25 | 2000 | 0 | 0
26 | 2016 | 0 | 0
27 | 2032 | 0 | 0
28 | 2048 | 0 | 0
29 | 2064 | 0 | 0
30 | 2080 | 0 | 0
35 | 2162 | 0 | 0
40 | 2246 | 0 | 0
45 | 2331 | 0 | 0
50 | 2419 | 0 | 0
55 | 2509 | 0 | 0
60 | 2600 | 0 | 0
65 | 2693 | 0 | 0
70 | 2788 | 0 | 0
75 | 2886 | 0 | 0
80 | 2985 | 0 | 80.7426
85 | 3086 | 0 | 0
90 | 3188 | 0 | 0
95 | 3293 | 0 | 0
100 | 3400 | 0 | 0
110 | 3619 | 0 | 0
120 | 3846 | 0 | 0
120.0001

## ESF524001
ESF524001 (Negative coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-15 | 41615.6156 | 0 | 0
-10 | 35077.4599 | 0 | 0
-5 | 29875.969 | 0 | 0
0 | 24529.9145 | 0 | 0
5 | 20311.9266 | 0 | 0
10 | 16591.4397 | 15309.9659 | 0
15 | 13387.7551 | 0 | 0
20 | 10996.8321 | 0 | 0
25 | 8913.0435 | 0 | 0
30 | 7288.8889 | 0 | 0
30.0001 | 7288.8888
¦
¦
RESISTANCE VALUES
ARE WITH PARALLEL
RESISTOR !!!!!!

## TFF524002
TFF524002 (Negative coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-15 | 11400 | 0 | 0
-10 | 8900 | 0 | 0
-5 | 7000 | 0 | 0
0 | 5600 | 0 | 0
5 | 4500 | 0 | 0
10 | 3600 | 3320 | 14.2857
15 | 2900 | 0 | 0
20 | 2400 | 0 | 0
25 | 2000 | 0 | 0
30 | 1600 | 0 | 0
30.0001 | 1599.9999

## Pt1000
PT1000 (Positive coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-200 | 184.9 | 0 | 0
-190 | 228 | 0 | 0
-180 | 270.8 | 0 | 0
-170 | 313.2 | 0 | 0
-160 | 355.3 | 0 | 0
-150 | 397.1 | 0 | 0
-140 | 438.7 | 0 | 0
-130 | 480 | 0 | 0
-120 | 521.1 | 0 | 0
-110 | 561.9 | 0 | 0
-100 | 602.5 | 0 | 0
-90 | 643 | 0 | 0
-80 | 683.3 | 0 | 0
-70 | 723.3 | 0 | 0
-60 | 763.3 | 0 | 0
-50 | 803.1 | 0 | 0
-40 | 842.7 | 0 | 0
-30 | 882.2 | 0 | 0
-20 | 921.6 | 0 | 0
-10 | 960.9 | 0 | 0
0 | 1000 | 0 | 0
10 | 1039 | 1046.78 | 0
20 | 1077.9 | 0 | 0
30 | 1116.7 | 0 | 0
40 | 1155.4 | 0 | 0
50 | 1194 | 0 | 0
60 | 1232.4 | 0 | 0
70 | 1270.7 | 0 | 0
80 | 1308.9 | 0 | 0
90 | 1347 | 0 | 0
100 | 1385 | 0 | 0
110 | 1422.9 | 0 | 0
120 | 1460.6 | 0 | 0
130 | 1498.2 | 0 | 0
140 | 1535.8 | 0 | 0
150 | 1573.1 | 0 | 0
160 | 1610.4 | 0 | 0
170 | 1647.6 | 0 | 0
180 | 1684.6 | 0 | 0
190 | 1721.6 | 0 | 0
200 | 1758.4 | 0 | 0
210 | 1795.1 | 0 | 0
220 | 1831.7 | 0 | 0
230 | 1868.2 | 0 | 0
240 | 1904.5 | 0 | 0
250 | 1940.7 | 0 | 0
260 | 1976.9 | 0 | 0
270 | 2012.9 | 0 | 0
280 | 2048.8 | 0 | 0
290 | 2084.5 | 0 | 0
300 | 2120.2 | 0 | 0
310 | 2155.7 | 0 | 0
320 | 2191.2 | 0 | 0
330 | 2226.5 | 0 | 0
340 | 2261.7 | 0 | 0
350 | 2296.7 | 0 | 0
360 | 2331.7 | 0 | 0
370 | 2366.5 | 0 | 0
380 | 2401.3 | 0 | 0
390 | 2435.9 | 0 | 0
400 | 2470.4 | 0 | 0
410 | 2504.8 | 0 | 0
420 | 2539 | 0 | 0
430 | 2573.2 | 0 | 0
440 | 2607.2 | 0 | 0
450 | 2641.1 | 0 | 0
460 | 2674.9 | 0 | 0
470 | 2708.6 | 0 | 0
480 | 2742.2 | 0 | 0
490 | 2775.6 | 0 | 0
500 | 2809 | 0 | 0
510 | 2842.2 | 0 | 0
520 | 2875.3 | 0 | 0
530 | 2908.3 | 0 | 0
540 | 2941.1 | 0 | 0
550 | 2973.9 | 0 | 558.0061
560 | 3006.5 | 0 | 0
570 | 3039.1 | 0 | 0
580 | 3071.5 | 0 | 0
590 | 3103.8 | 0 | 0
600 | 3135.9 | 0 | 0
610 | 3168 | 0 | 0
620 | 3199.9 | 0 | 0
630 | 3231.8 | 0 | 0
640 | 3263.5 | 0 | 0
650 | 3295.1 | 0 | 0
660 | 3326.6 | 0 | 0
670 | 3357.9 | 0 | 0
680 | 3389.2 | 0 | 0
690 | 3420.3 | 0 | 0
700 | 3451.3 | 0 | 0
710 | 3482.2 | 0 | 0
720 | 3513 | 0 | 0
730 | 3543.7 | 0 | 0
740 | 3574.2 | 0 | 0
750 | 3604.7 | 0 | 0
760 | 3635 | 0 | 0
770 | 3665.2 | 0 | 0
780 | 3695.3 | 0 | 0
790 | 3725.2 | 0 | 0
800 | 3755.1 | 0 | 0
810 | 3784.8 | 0 | 0
820 | 3814.5 | 0 | 0
830 | 3844 | 0 | 0
840 | 3873.4 | 0 | 0
850 | 3902.6 | 0 | 0
850.0001 | 3902.6

## Pt100
PT100 (Positive coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-200 | 18.49 | 0 | 0
-190 | 22.8 | 0 | 0
-180 | 27.08 | 0 | 0
-170 | 31.32 | 0 | 0
-160 | 35.53 | 0 | 0
-150 | 39.71 | 0 | 0
-140 | 43.87 | 0 | 0
-130 | 48 | 0 | 0
-120 | 52.11 | 0 | 0
-110 | 56.19 | 0 | 0
-100 | 60.25 | 0 | 0
-90 | 64.3 | 0 | 0
-80 | 68.33 | 0 | 0
-70 | 72.33 | 0 | 0
-60 | 76.33 | 0 | 0
-50 | 80.31 | 0 | 0
-40 | 84.27 | 0 | 0
-30 | 88.22 | 0 | 0
-20 | 92.16 | 0 | 0
-10 | 96.09 | 0 | 0
0 | 100 | 0 | 0
10 | 103.9 | 104.678 | 0
20 | 107.79 | 0 | 0
30 | 111.67 | 0 | 0
40 | 115.54 | 0 | 0
50 | 119.4 | 0 | 0
60 | 123.24 | 0 | 0
70 | 127.07 | 0 | 0
80 | 130.89 | 0 | 0
90 | 134.7 | 0 | 0
100 | 138.5 | 0 | 0
110 | 142.29 | 0 | 0
120 | 146.06 | 0 | 0
130 | 149.82 | 0 | 0
140 | 153.58 | 0 | 0
150 | 157.31 | 0 | 0
160 | 161.04 | 0 | 0
170 | 164.76 | 0 | 0
180 | 168.46 | 0 | 0
190 | 172.16 | 0 | 0
200 | 175.84 | 0 | 0
210 | 179.51 | 0 | 0
220 | 183.17 | 0 | 0
230 | 186.82 | 0 | 0
240 | 190.45 | 0 | 0
250 | 194.07 | 0 | 0
260 | 197.69 | 0 | 0
270 | 201.29 | 0 | 0
280 | 204.88 | 0 | 0
290 | 208.45 | 0 | 0
300 | 212.02 | 0 | 0
310 | 215.57 | 0 | 0
320 | 219.12 | 0 | 0
330 | 222.65 | 0 | 0
340 | 226.17 | 0 | 0
350 | 229.67 | 0 | 0
360 | 233.17 | 0 | 0
370 | 236.65 | 0 | 0
380 | 240.13 | 0 | 0
390 | 243.59 | 0 | 0
400 | 247.04 | 0 | 0
410 | 250.48 | 0 | 0
420 | 253.9 | 0 | 0
430 | 257.32 | 0 | 0
440 | 260.72 | 0 | 0
450 | 264.11 | 0 | 0
460 | 267.49 | 0 | 0
470 | 270.86 | 0 | 0
480 | 274.22 | 0 | 0
490 | 277.56 | 0 | 0
500 | 280.9 | 0 | 0
510 | 284.22 | 0 | 0
520 | 287.53 | 0 | 0
530 | 290.83 | 0 | 0
540 | 294.11 | 0 | 0
550 | 297.39 | 0 | 0
560 | 300.65 | 0 | 0
570 | 303.91 | 0 | 0
580 | 307.15 | 0 | 0
590 | 310.38 | 0 | 0
600 | 313.59 | 0 | 0
610 | 316.8 | 0 | 0
620 | 319.99 | 0 | 0
630 | 323.18 | 0 | 0
640 | 326.35 | 0 | 0
650 | 329.51 | 0 | 0
660 | 332.66 | 0 | 0
670 | 335.79 | 0 | 0
680 | 338.92 | 0 | 0
690 | 342.03 | 0 | 0
700 | 345.13 | 0 | 0
710 | 348.22 | 0 | 0
720 | 351.3 | 0 | 0
730 | 354.37 | 0 | 0
740 | 357.42 | 0 | 0
750 | 360.47 | 0 | 0
760 | 363.5 | 0 | 0
770 | 366.52 | 0 | 0
780 | 369.53 | 0 | 0
790 | 372.52 | 0 | 0
800 | 375.51 | 0 | 0
810 | 378.48 | 0 | 0
820 | 381.45 | 0 | 0
830 | 384.4 | 0 | 0
840 | 387.34 | 0 | 0
850 | 390.26 | 0 | 0
850.0001 | 390.26

## Ni1000
Ni1000 (Positive coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 743 | 0 | 0
-45 | 767 | 0 | 0
-40 | 791 | 0 | 0
-35 | 816 | 0 | 0
-30 | 842 | 0 | 0
-25 | 867 | 0 | 0
-20 | 893 | 0 | 0
-15 | 919 | 0 | 0
-10 | 946 | 0 | 0
-5 | 973 | 0 | 0
0 | 1000 | 0 | 0
5 | 1028 | 0 | 0
10 | 1056 | 1067.2 | 0
15 | 1084 | 0 | 0
20 | 1112 | 0 | 0
21 | 1118 | 0 | 0
22 | 1124 | 0 | 0
23 | 1130 | 0 | 0
24 | 1136 | 0 | 0
25 | 1141 | 0 | 0
26 | 1147 | 0 | 0
27 | 1153 | 0 | 0
28 | 1159 | 0 | 0
29 | 1165 | 0 | 0
30 | 1171 | 0 | 0
35 | 1200 | 0 | 0
40 | 1230 | 0 | 0
45 | 1260 | 0 | 0
50 | 1291 | 0 | 0
55 | 1322 | 0 | 0
60 | 1353 | 0 | 0
65 | 1385 | 0 | 0
70 | 1417 | 0 | 0
75 | 1450 | 0 | 0
80 | 1483 | 0 | 0
85 | 1516 | 0 | 0
90 | 1549 | 0 | 0
95 | 1583 | 0 | 0
100 | 1618 | 0 | 0
110 | 1688 | 0 | 0
120 | 1760 | 0 | 0
130 | 1833 | 0 | 0
140 | 1909 | 0 | 0
150 | 1987 | 0 | 0
150

## Ni1000L&S
Ni1000-SIEMENS (Positive coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 790.9 | 0 | 0
-45 | 810.7 | 0 | 0
-40 | 830.9 | 0 | 0
-35 | 851.2 | 0 | 0
-30 | 871.7 | 0 | 0
-25 | 892.5 | 0 | 0
-20 | 913.5 | 0 | 0
-15 | 934.7 | 0 | 0
-10 | 956.2 | 0 | 0
-5 | 978 | 0 | 0
0 | 1000 | 0 | 0
5 | 1022.3 | 0 | 0
10 | 1044.8 | 1053.92 | 0
15 | 1067.6 | 0 | 0
20 | 1090.7 | 0 | 0
21 | 1095.3 | 0 | 0
22 | 1100 | 0 | 0
23 | 1104.6 | 0 | 0
24 | 1109.3 | 0 | 0
25 | 1114 | 0 | 0
26 | 1118.7 | 0 | 0
27 | 1123.4 | 0 | 0
28 | 1128.1 | 0 | 0
29 | 1132.4 | 0 | 0
30 | 1137.6 | 0 | 0
35 | 1161.5 | 0 | 0
40 | 1185.7 | 0 | 0
45 | 1210.2 | 0 | 0
50 | 1235 | 0 | 0
55 | 1260.1 | 0 | 0
60 | 1285.4 | 0 | 0
65 | 1311.1 | 0 | 0
70 | 1337.1 | 0 | 0
75 | 1363.5 | 0 | 0
80 | 1390.1 | 0 | 0
85 | 1417.1 | 0 | 0
90 | 1444.4 | 0 | 0
95 | 1472 | 0 | 0
100 | 1500 | 0 | 0
110 | 1557 | 0 | 0
120 | 1615.4 | 0 | 0
130 | 1675.2 | 0 | 0
140 | 1736.5 | 0 | 0
150 | 1799.3 | 0 | 0
150

## NTC2
NTC2 (Negative temperature coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 151470 | 0 | 0
-45 | 106603 | 0 | 0
-40 | 75953 | 0 | 0
-35 | 54751 | 0 | 0
-30 | 39908 | 0 | 0
-25 | 29398 | 0 | 0
-20 | 21860 | 0 | 0
-15 | 16428 | 0 | 0
-10 | 12460 | 0 | 0
-5 | 9533 | 0 | 0
0 | 7353 | 0 | 0
5 | 5718 | 0 | 0
10 | 4482 | 4104.4 | 0
15 | 3538 | 0 | 18.7103
20 | 2813 | 0 | 0
21 | 2689 | 0 | 0
22 | 2572 | 0 | 0
23 | 2458 | 0 | 0
24 | 2352 | 0 | 0
25 | 2252 | 0 | 0
26 | 2156 | 0 | 0
27 | 2064 | 0 | 0
28 | 1977 | 0 | 0
29 | 1893 | 0 | 0
30 | 1814 | 0 | 0
35 | 1471 | 0 | 0
40 | 1200 | 0 | 0
45 | 983.7 | 0 | 0
50 | 811.2 | 0 | 0
55 | 672.7 | 0 | 0
60 | 560.3 | 0 | 0
65 | 469.3 | 0 | 0
70 | 394.8 | 0 | 0
75 | 333.7 | 0 | 0
80 | 283.1 | 0 | 0
85 | 241.4 | 0 | 0
90 | 206.6 | 0 | 0
95 | 177.5 | 0 | 0
100 | 153.1 | 0 | 0
110 | 115.1 | 0 | 0
120 | 89.69 | 0 | 0
130 | 67.67 | 0 | 0
140 | 52.85 | 0 | 0
150 | 41.73 | 0 | 0
150 | 41.73

## NTC10
NTC10 (Negative temperature coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 672600 | 0 | 0
-45 | 473370 | 0 | 0
-40 | 337270 | 0 | 0
-35 | 243120 | 0 | 0
-30 | 177000 | 0 | 0
-25 | 130400 | 0 | 0
-20 | 97120 | 0 | 0
-15 | 72980 | 0 | 0
-10 | 55340 | 0 | 0
-5 | 42340 | 0 | 0
0 | 32660 | 0 | 0
5 | 25400 | 0 | 0
10 | 19900 | 18224 | 0
15 | 15710 | 0 | 0
20 | 12490 | 0 | 0
21 | 11938 | 0 | 0
22 | 11417 | 0 | 0
23 | 10923 | 0 | 0
24 | 10452 | 0 | 0
25 | 10000 | 0 | 0
26 | 9572 | 0 | 0
27 | 9165 | 0 | 0
28 | 8777 | 0 | 0
29 | 8408 | 0 | 0
30 | 8055 | 0 | 0
35 | 6532 | 0 | 0
40 | 5326 | 0 | 0
45 | 4368 | 0 | 0
50 | 3602 | 0 | 54.8864
55 | 2986 | 0 | 0
60 | 2488 | 0 | 0
65 | 2082 | 0 | 0
70 | 1751 | 0 | 0
75 | 1480 | 0 | 0
80 | 1256 | 0 | 0
85 | 1071 | 0 | 0
90 | 916.4 | 0 | 0
95 | 787.4 | 0 | 0
100 | 679.2 | 0 | 0
110 | 510.8 | 0 | 0
120 | 389.4 | 0 | 0
130 | 300.5 | 0 | 0
140 | 234.7 | 0 | 0
150 | 185.3 | 0 | 0
150 | 185.2999

## NTC20
NTC20 (Negative temperature coefficient)
Temp: | Res: | Calc.res | Calc.temp
-50 | 1659082 | 0 | 0
-45 | 1152992 | 0 | 0
-40 | 810861 | 0 | 0
-35 | 576763 | 0 | 0
-30 | 414698 | 0 | 0
-25 | 301297 | 0 | 0
-20 | 221088 | 0 | 0
-15 | 163777 | 0 | 0
-10 | 122431 | 0 | 0
-5 | 92322 | 0 | 0
0 | 70203 | 0 | 0
5 | 53812 | 0 | 0
10 | 41567 | 37878.6 | 0
15 | 32346 | 0 | 0
20 | 25350 | 0 | 0
21 | 24164 | 0 | 0
22 | 23039 | 0 | 0
23 | 21973 | 0 | 0
24 | 20962 | 0 | 0
25 | 20000 | 0 | 0
26 | 19092 | 0 | 0
27 | 18228 | 0 | 0
28 | 17407 | 0 | 0
29 | 16628 | 0 | 0
30 | 15887 | 0 | 0
35 | 12698 | 0 | 0
40 | 10211 | 0 | 0
45 | 8259 | 0 | 0
50 | 6718 | 0 | 0
55 | 5494 | 0 | 0
60 | 4517 | 0 | 0
65 | 3732 | 0 | 0
70 | 3099 | 0 | 70.963
75 | 2585 | 0 | 0
80 | 2166 | 0 | 0
85 | 1823 | 0 | 0
90 | 1541 | 0 | 0
95 | 1307 | 0 | 0
100 | 1114 | 0 | 0
110 | 818 | 0 | 0
120 | 609 | 0 | 0
130 | 459 | 0 | 0
140 | 351 | 0 | 0
150 | 271 | 0 | 0
150 | 270.9999